과업내용서

비점오염저감시설 유지관리 용역

2025. 10

통영에코파워(주)

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과 업 명

비점오염저감시설 유지관리 용역

2. 과업목적

비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼에 따라 주기적인 유지관리를 함으로써 시설의 효율적 운영 및 수질오염을 효과적으로 예방하기 위함이다.

3. 적용범위

가. 본 과업내용서는 비점오염저감시설 유지관리 용역(이하“용역”이라 한다.)에 대해 통영에코파워(주)(이하“발주자”라 한다.)와 본 용역을 도급받은 유지관리 업체(이하“계약상대자”이라 한다.)간에 적용한다.

나. 계약상대자는 본 과업내용서에 의거 성실히 용역을 수행해야 하며 규정되지 않은 사항은 관계법, 시행령, 시행규칙, 규정, 지침 등에 따라야 하며 모든 실시 결과 사항은 발주자에게 보고하여야 한다.

4. 과업기간

착수일로부터 1년간

※ 회사 내부 여건 등 불가피하게 일정의 변경이 필요할 경우 상호 간 협의하여 기간을 조정할 수 있다.

5. 과업대상 및 주기

가. 비점오염저감시설 2개소(장치형(여과) 시설), 각 350㎥/hr

나. 유지관리 주기 : 1회/월

6. 과업 주요내용

가. 비점오염저감시설(장치형(여과) 시설, 2개소)의 정기적 유지관리

- 시설물 내·외부, 우수관로 등 청소(부유물 제거 및 스크린 청소 등)

- 시설물 기계/전기 등 기능유지 점검

- 여재의 상태 점검

나. 비점오염저감시설(2개소)의 체크리스트, 유지관리대장, 육안검사결과 작성

다. 비점오염저감시설의 유입/유출수 수질검사 실시(1회/반기)

- 부유물질(SS), BOD, 탁도 / 성적서 제출

라. 우수관로, 시설 내부 등 점검

- 우수의 흐름에 방해가 되는 요인을 확인하여 조치

마. 시설물 내부 퇴적물 준설대상지 및 일정 계획수립

- 발주자 및 준설업체와 협의 후 추진

바. 그 외 비점오염저감시설 유지관리에 필요한 사항

Ⅱ		과 업 세 부 수 행 지 침

1. 과업수행기준

가. 본 용역은 과업내용서 및 발주자의 지시와 제반 규정에의해 성실히수행하여야 한다.

나. 본 용역은 목적달성에 필요한 분야를 종합적으로 분석하고 본 과업범위에 명시된 것은 물론이고 명시되지 않은 중요한 항목이 있을 경우에는 본 과업에 포함하여 검토하여야 한다.

2. 과업참여 전문인력 확보

가. 과업수행자는 본 과업의 완벽한 수행을 위하여 학식과 경험이 풍부한 전문 인력을 충분히 확보하고, 전문 인력은 본인이 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하여야 한다.

나. 발주자는 본 과업수행이 부적격하다고 판단되는 과업 참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 교체 요구가 있을 경우 과업수행자는 지체 없이 부적격 과업수행자를 교체하여야 한다.

3. 과업수행방법

가. 「물환경보전법 시행규칙」제76조(비점오염저감시설의 설치 및 관리운영기준) 및 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼 등 관계법령 규정에 따라 유지관리를 하여야 한다.

나. 비점오염저감시설 설치업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 유지관리를 하여야 한다.

다. 수질검사에 대한 시험방법은 수질오염물질을 측정함에 있어 측정의 정확성 및 통일성을 위하여「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조 규정의 수질오염공정 시험기준에 의한 규정에 따른다.

라. 과업수행자는 과업대상(비점오염저감시설 등)에 대하여 충분히 숙지하여야 하며, 이와 관련된 시설개선 및 현장파악 등 발주자에게 충분히 설명할 수 있어야 한다.

마. 과업수행자는 본 용역 과업수행과 관련하여 안전사고에 대비하고, 위험요소가 있는지 사전에 충분히 숙지한 후 과업에 임할 수 있도록 안전에 만전을 기한다.

바. 천재지변 등 불가피한 사정이 발생하여 과업수행이 불가능하거나, 기타 계약 내용에 따른 변경이 필요하다고 인정하는 경우에는 과업수행자와 협의하여 과업내용 및 과업기간을 변경할 수 있다.

4. 보안의무

가. 과업수행자는 과업수행에 필요한 제반 보안대책을 수립하고, 과업에 참여하는 직원들의 보안각서를 제출하고 발주자의 보안규정을 준수하여야 한다.

나. 본 용역 과업수행과 관련된 제반자료와 정보에 대하여는 발주자의 사전 승인 없이 고의 또는 과실에 의해 외부로 유출되어서는 아니되며, 유출로 발생되는 모든 책임은 과업수행자가 진다.

5. 착수계 제출

가. 과업수행자는 과업내용서에 의거 성실하게 과업을 수행하여야 하고, 다음사항을 작성하여 착수계와 함께 제출하여야 한다.

- 과업세부 수행계획서(수행내용, 방향 및 방법 등)

- 과업수행 전담반 구성 조직도 및 비상연락망

- 사업추진계획 일정표 및 예정(발주자 협의 하에 세부 계획서 작성필요)

- 안전관리계획서

6. 안전관리

가. 계약상대자는 과업수행자의 업무수행과 관련하여 안전교육을 실시하여 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하며 관리소홀 및 부주의로 인한 안전사고에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 계약상대자는 과업 수행 중 밀폐공간 진입 시 2인 1조로 작업을 실시하며, 질식재해 예방을 위해 안전상태(산소농도측정기, 안전장비 착용 등)를 갖춘 후 진입하여야 한다.

다. 각종 과업 수행시 안전관리는 관계법령(산업안전보건법 등) 및 발주자의 규정에 따라 시행하여야 한다.

Ⅲ		과 업 세 부 내 역

1. 과업개요

가. 대상 : 비점오염저감시설 2개소(장치형(여과) 시설), 각 350㎥/hr

나. 유지관리 주기 : 1회/월

다. 내용

1) 비점오염저감시설(2개소)의 정기적 유지관리

- 시설물 내·외부, 우수관로 등 청소 (부유물 제거 및 스크린 청소 등)

- 시설물 기계/전기 등 기능유지 점검

- 여재의 상태 점검

2) 비점오염저감시설(2개소)의 체크리스트, 유지관리대장, 육안검사결과 작성

3) 비점오염저감시설의 유입/유출수 수질검사 실시(1회/반기)

- 부유물질(SS), BOD, 탁도 / 성적서 제출

4) 우수관로, 시설 내부 등 점검

- 우수의 흐름에 방해가 되는 요인을 확인하여 조치

5) 시설물 내부 퇴적물 준설대상지 및 일정 계획수립

- 발주자 및 준설업체와 협의 후 추진

6) 그 외 비점오염저감시설 유지관리에 필요한 사항

2. 비점오염저감시설 유지관리

가. 안정적으로 수질오염물질처리 및 최적의 설계효율이 도출될 수 있는 환경공학적 유지운영관리를 하여야 한다.

- 과업대상시설은 강우 시 정상가동 되어야 하고, 특히 개별 시설물의 효율적인 유지관리 여부에 따라 강우 시 발생되는 유출물질의 저감 특성이 반영되므로, 강우 전후에 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 유지관리를 하여야 한다.

- 설치한 저감시설의 보전상태와 주변부의 여건, 상황 등을 파악하여 시설물의 기능이 유지되도록 관리하여야 한다.

나. 저감시설의 기능이 정상상태로 유지될 수 있도록 침전부 및 여과시설의 슬러지 및 협착물을 제거하여, 유입 및 유출수로의 협잡물, 쓰레기 등을 수시로 제거하여야 한다.

- 폐기물은 관련 법규 등 규정에 따라 처리하여야 한다.

다. 정기적으로 시설점검, 장마 등 큰 유출이 있는 경우에는 시설을 전반적으로 점검하여야 한다.

라. 비점오염저감시설 관리·운영 매뉴얼 등 관계법령 규정에 따라 유지관리하여야 한다.

3. 비점오염저감시설 수질검사 실시

가. 시료채취 : 유입 및 유출수에 대해 수질오염공정시험방법에 의거 시행(시료채취확인서 작성)

나. 조사항목 : 탁도, TSS, BOD

다. 조사대상시설 : 비점오염저감시설 2개소(장치형(여과) 시설), 각 350㎥/hr

라. 조사방법 : 2인 1조로 편성 운영

마. 결과서 : 성적서 제출

4. 보고서

가. 제출시기 : 1회/월 (월별 유지관리 완료 후 10일 이내 제출)

※ 단, 긴급사항 발생 시 즉시 구두 보고하여야 한다.

나. 체크리스트, 관리대장을 포함한 전체 보고서 1부를 제출하여야 한다.

다. 본 용역과업이 완료된 후라도 각종 성과품의 미비사항 발생 시 즉시 보완하여야 한다.

5. 기타사항

가. 과업내용서에 명시되지 않은 경미한 사항 및 업무가 누락되어 과업수행 상 필요한 경우에는 추가로 업무를 수행하여야 한다.

나. 과업수행 상 필요한 법규는 정부가 제정 공포한 관계법규 및 과업규정에 준하며 경미하거나 통상의 관계되는 사항은 발주자의 지시에 따라 과업을 수행하여야 한다.

다. 붙임 문서의 양식은 상호 간 협의하여 변경할 수 있으며, 내용상 누락된 부분이 있으면 체크리스트에 추가하여 점검하여야 한다.

[붙임 1]

Check List (비점오염저감시설 기능유지관리)

위치 :       점검일자 :       점검자 :       (인)     관리담당자       (인)

1) 기기점검

구 분	정상	이상유무	비 고
장비의 무부하 상태에서의 정격 용량 확인
정상작동 여부 확인
PUMP류의 회전 방향 등의 확인
배관의 누수여부 확인
각 장비의 제어판과의 연계 이상 유무 확인

2) 제어판넬 운전시 체크사항

조 작 순 서		가동	이상유무	비 고
작동순서	① 운전선택 셀렉트 스위 MANUAL, OFF, AUTO 조작			왼쪽 MANUAL, 중앙 OFF, 오른쪽 AUTO
	② ON버튼 조작시 점등 확인			붉은색 등 점등
역세공정	③ 침전조 수위 ‘HH’점등시 배수펌프 작동, RUN 점등 확인			RUN점등시 초록색, FAULT점등시 노란색
	④ 송풍기 작동, RUN 점등 확인			RUN점등시 초록색, FAULT점등시 노란색
	⑤ 역세펌프 역세수조 수위 ‘H’에서 작동, RUN 점등 확인			RUN점등시 초록색, FAULT점등시 노란색
	⑥ 역세펌프 역세수조 수위 ‘L’에서 정지, RUN 소등 확인			초록색 등 소등 확인
	⑦ 송풍기 정지, RUN 소등 확인			초록색 등 소등 확인
	⑧ 침전조 수위 ‘LL’점등시 배수펌프 정지, RUN 소등 확인			초록색 등 소등 확인
	⑨ 역세OFF버튼 점등, 모든 기계 작동정지 확인			역세OFF 초록색 등 점등 확인
특이사항		조치내용

[붙임 2]

Check List (비점오염 저감시설 유지관리)

위치 :       점검일자 :       점검자 :       (인)     관리담당자       (인)

점검 및 유지관리사항	점검/관리 여부	이상유무 (있음, 없음)	작업/조치내용
1. 쓰레기 제거
유입 및 유출수로 협잡물, 쓰레기 제거
시설 내 협잡물, 쓰레기 제거
처리배수구역 협잡물, 쓰레기 제거
우수관로 협잡물, 쓰레기 제거
2. 침전물 및 퇴적물 제거
침전물 및 퇴적물 점검 및 필요시 제거
여과조 침전물 및 퇴적물 점검 및 필요시 제거
3. 구조물관리
유입·유출입구, 월류구조물, 모든 집수조 등 구조물의 파손 여부 점검 및 필요시 수리
4. 여과재 폐색여부 점검, 필요시 여과재 교체
5. 기타
계획처리유량의 유입여부 점검
처리배수구역 내 오일/그리스 발생 가능지역 점검
처리배수구역 내 토사 발생 가능지역 점검
유입 및 유출관로 세척 등
점검 및 유지관리사항		조치내용

※ 검검 및 유지관리사항에 대한 조치결과는 전.후 사진등으로 기록한다.

[붙임 3]
비점오염저감시설 관리ㆍ운영대장
년.월.일	강우량	강우 기간	강우 전ㆍ후 저감시설 관리ㆍ운영 내용 등	결재
				관리 담당자	부서장	대표자
			기계 작동여부 확인
※ 비고: 비점오염원관리를 위한 직원교육 및 비점오염관리를 위한 사전 예방조치 사항 등을 포함하여 기록합니다.

[붙임 4]

육안검사 기록 대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

날짜/ 시간	방류구	강우사상			관찰내용	예상 오염원	개선방안 및 조치계획	조치결과 및 조치자
		강우지속 시간(hr)	총강우량(㎜)	이전강우사상으로부터의 시간(hr)

유입수 및 유출수가 발생한 후 30분 이내로 실시

대상 강우사상은 이전강우사상으로부터 72시간 이상 지나야한다. 조사항목은 색도, 냄새, 탁도, 고형물, 거품, 기름띠 등 육안검사

[붙임 5]

수질분석 결과대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(앞   면)

1. 사업장/개발사업 개요
사업장/ 개발사업명		신고번호
2. 강우사상 정보
모니터링 일자	년/월/일	강우지속시간	hr
총강우량	㎜	이전강우사상으로부터의 시간	hr
3. 분석결과
방류구	수질항목	분석방법	분석결과
	부유물질(SS)	직접/대행	mg/L
	BOD	직접/대행	mg/L
	탁도	직접/대행	NTU
		직접/대행
	부유물질(SS)	직접/대행	mg/L
	BOD	직접/대행	mg/L
	탁도	직접/대행	NTU
		직접/대행

(뒷   면)

3. 분석결과(계속)
방류구	수질항목	분석방법	분석결과
	부유물질(SS)	직접/대행	mg/L
	BOD	직접/대행	mg/L
	탁도	직접/대행	NTU
		직접/대행
	부유물질(SS)	직접/대행	mg/L
	BOD	직접/대행	mg/L
	탁도	직접/대행	NTU
		직접/대행
	부유물질(SS)	직접/대행	mg/L
	BOD	직접/대행	mg/L
	탁도	직접/대행	NTU
		직접/대행
	부유물질(SS)	직접/대행	mg/L
	BOD	직접/대행	mg/L
	탁도	직접/대행	NTU
		직접/대행